****

**采 购 文 件**

**项目名称：国药东风总医院冷却塔维修保养**

**项 目**

**2023年4月**

**第一章 采购书**

1. 项目名称：**国药东风总医院冷却塔维修保养项目**

2. 项目概况：详见技术要求

3. 资金来源：自筹

4. 交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路16号

收货单位：国药东风总医院

5. 货款结算方式：

货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，具体结算办法如下：

5.1 **付款方式：**维保完毕经甲方验收合格后使用一个月后甲方支付合同包干价款的90%工程款给乙方，余留10%作为质保金，2023年11月底付清。

6. 报名时间：2023年4月125日至2023年4月30日

7. 报价截止时间：2023年4月30日下午18：00以前

8. 评审时间：另行通知

9. 报价方式：纸质报价

10. 业主联系方式：

联系单位：国药东风总医院运营管理科

联系人：陈静

电话：0719-8272215 13907280772

**国药东风总医院**

**冷却塔维修保养项目**

因工作需求，现对我院2023年度住院部11台(CDW-200ASSY-X)冷却塔维修保养项目进行公开招标。

1. 维修保养内容如下：
2. 服务内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修部位 | 单位 | 数量 | 服务标准 |
| 1 | 调整皮带的涨紧度，螺栓涂抹油脂。 | 套 | 11 | 螺栓达到涨紧合理 |
| 2 | 清除上下水槽污泥、杂物，修复上下水槽开裂处、等缺陷。 | 台 | 11 | 达到不漏水、不渗水 |
| 3 | 轴承箱有异响的修复或更换 | 台 | 11 | 确认电机、轴承箱运转顺畅，无异响 |
| 4 | 冷却塔填料清洗 | 台 | 11 | 表面不能有垢片 |
| 5 | 冷凝器清洗 | 台 | 3 | 表面不能有垢片 |
| 6 | 服务完毕，每台逐步启动。 | 台 | 11 | 达到整体噪音不超标，塔体无异常振动 |

1. 提供年度维修保养报告;
2. **必须在2023年5月10号前维保完毕。**
3. 技术要求；

2.1.投标人应具有中央空调，制冷设备维修资质，并有中央空调制冷设备维修清洗经验及案例。

2.2.施工人员必须具有制冷设备维修职业资格证书。（有设备厂商授权证书优先）

2.3.施工完工后向甲方提供专业检测机构冷却水检测合格报告。

2.4.负责本制冷期冷却塔故障处理，响应时间不超过2小时。

2.5.在十堰市区有固定营业场所，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。有相关专业技术人员资格证书，能够按照医院要求按时完成工作。

**三、供应商资质要求：**

3.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

3.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术人员；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

⑥近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

**四、投标文件要求：**

1. 有效期内的营业执照正副本复印件
2. 投标文件真实性的声明函；
3. 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；
4. 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；
5. 投标人符合规定条件的业绩；
6. 报价单（含税）。